## hepafiltry SO 001
Místnost | Zařízení | Popis | Rozměr | Poč. tl. ztráta | Počet ks na jednu výměnu | Počet ks na jeden rok | cena za 1ks v kč bez DPH | sazba DPH ve výši % | výše DPH v Kč za kus | cena za 1ks včetně DPH | cena počtu ks na jeden rok bez DPH | cena počtu ks na jeden rok včetně DPH
A2.093 | 3.51a | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.106 | 3.52a | Čistý nástavec H13 pro 450 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.094 | 3.52a | Čistý nástavec H13 pro 450 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-5 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.096 | 3.54a | Čistý nástavec H13 pro 150 m3/h - přívod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.095 | 3.54a | Čistý nástavec H13 pro 150 m3/h - přívod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.087 | 3.54a | Čistý nástavec H13 pro 150 m3/h - přívod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.092 | 3.54a | Čistý nástavec H13 pro 150 m3/h - přívod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.091 | 3.59 | Čistý nástavec H13 pro 100-150 m3/h - přívod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.100 | 3.59 | Čistý nástavec H13 pro 100-150 m3/h - přívod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.091 | 3.60 | Čistý nástavec H13 pro 150 m3/h - odvod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.069 | 3.61 | Čistý nástavec H13 pro 300 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-5 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.043 | 5.51a | Čistý nástavec H13 pro 350 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.042 | 5.51a | Čistý nástavec H13 pro 350 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.019 | 5.54a | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.047 | 5.54a | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.048 | 5.54a | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.005 | 5.54a | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.027 | 5.59 | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.027 | 5.59 | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.027 | 5.59 | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.027 | 5.60 | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - odvod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.027 | 5.60 | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - odvod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
C1.028 | 6.64 | Čistý nástavec H13 pro 200 m3/h - Přívod | 457x457x78-220-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
E1.014 | 6.65 | Čistý nástavec H13 pro 250 m3/h - Přívod | 457x457x78-220-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
E1.008 | 6.67 | Čistý nástavec H13 pro 700 m3/h - Přívod | 610x610x78-???-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
E1.010 | 6.68 | Čistý nástavec H13 pro 500 m3/h - Přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
E1.013 | 6.69 | Čistý nástavec H13 pro 350 m3/h - Přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F2.006 | 9.54 | Čistý nástavec H13 pro 550 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F2.006 | 9.54 | Čistý nástavec H13 pro 550 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F2.006 | 9.55 | Čistý nástavec H13 pro 100 m3/h - přívod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F2.006 | 9.55 | Čistý nástavec H13 pro 100 m3/h - přívod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F2.006 | 9.55 | Čistý nástavec H13 pro 100 m3/h - přívod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F2.006 | 9.55 | Čistý nástavec H13 pro 100 m3/h - přívod | 305x305x78-150-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
F2.006 | 9.56 | Čistý nástavec H13 pro 200 m3/h - přívod | 457x457x78-220-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
A2.034 | 14.57a | Čistý nástavec H13 pro 300 m3/h – odvod | 457x457x78-220-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
J1.014 | 17.63 | Čistý nástavec H13 pro 400 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
J1.014 | 17.63 | Čistý nástavec H13 pro 400 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
L1.024 | 23.51a | Čistý nástavec H13 pro 800 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
L1.010 | 23.54a | Čistý nástavec H13 pro 350 m3/h - přívod | 575x575x78-540-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
L1.023 | 23.55a | Čistý nástavec H13 pro 200 m3/h - přívod | 457x457x78-220-M-4 | 160 Pa | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
B2.027 | 39.3 | MFP-H13 MDF 305x610x150/FNU/ST – 550m3/hod | 305x610x150x50 | 248Pa | 2 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Cena za 1 rok plnění celkem |  |  |  |  | 42 | 168 |  |  |  |  | 0 | 0

## filtry jednotky SO 001
Umístění | Číslo zařízení | Rozměry | Počet kapes | Třída filtrace | Počet ks na jednu výměnu | Počet ks na jeden rok | Průtok a poč. tlaková ztráta | cena za 1ks bez DPH | sazba DPH ve výši % | výše DPH v Kč za kus | cena za 1ks včetně DPH | cena počtu ks na jeden rok bez DPH | cena počtu ks na jeden rok včetně DPH
strojovna VZT T1.003 | 1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 3 | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x360 | 6 | M5 | 3 | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x640 | 10 | F9 | 3 | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 592x592x640 | 10 | F9 | 3 | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 3 | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x592x520 | 6 | M5 | 3 | 12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT VS6 | 2.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 4 | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x640 | 10 | F9 | 4 | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x592x640 | 5 | F9 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 2.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 4 | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x520 | 3 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT VS7 | 3.1 přívod | 592x592x360 |  | M5 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x640 |  | F9 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 3.1 odtah | 592x592x520 |  | M5 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT T2.004 | 4.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x287x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x287x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x592x640 | 5 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 592x287x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x287x640 | 5 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 4.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x520 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x287x520 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x287x520 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT T2.004 | V5.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x610 | 10 | F9 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| V5.1 odtah | 592x592x610 | 6 | M5 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
strojovna VZT VS6 | 6.1 přívod | 592x592x520 | 6 | M5 | 4 | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x520 | 3 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
| 6.1 přívod | 592x592x640 | 10 | F9 | 4 | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x592x640 | 5 | F9 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 6.1 odtah | 592x592x360 | 6 | M5 | 4 | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT T2.004 | 7.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x287x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.1 přívod | 592x592x640 | 10 | F9 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 592x287x640 | 10 | F9 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 7.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x287x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT VS5 | 8.1 přívod | 592x592x360 | 6 | F5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 8.1 odtah | 592x592x520 | 6 | F5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT T2.004 | 9.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x287x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x287x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.1 přívod | 592x592x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x592x640 | 5 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 592x287x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x287x640 | 5 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 9.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x520 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x287x520 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x287x520 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT VS4 | 10 přívod | 592x592x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
| 10 odtah | 592x592x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZ VS3 | 11 přívod | 592x592x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x287x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
| 11 odtah | 592x592x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x287x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
str. VZT T2.004 | 12 přívod | 592x592x610 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 odtah | 592x592x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT VS6 | 13 přívod | 592x287x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x287x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
| 13 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x287x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT VS5 | 14.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x640 | 10 | F9 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 14.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x592x520 | 10 | F7 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
| 14.1 | 610x610x292 |  | H13 | 8 | 32 | 3200m3/h 274Pa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT T1.003 | 15.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x287x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x287x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1 přívod | 592x592x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x592x640 | 5 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 592x287x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x287x640 | 5 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 15.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x520 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x287x520 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x287x520 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT VS8 | 16 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x520 | 10 | F7 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x520 | 5 | F7 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
| 16 odtah | 592x592x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 610x610x292 |  | H13 | 1 | 4 | 3200m3/h 277Pa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 305x610x292 |  | H13 | 1 | 4 | 1350m3/h 269Pa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT VS8 | 16.1 A | 592x287x360 | 6 | G4 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 892x490x360 | 9 | G4 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT VS4 | 17.1 přívod | 592x592x360 | 6 | F5 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x640 | 10 | F9 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 17.1 odtah | 592x592x520 | 6 | F5 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT T1.003 | 18.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 4 | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 18.1 přívod | 592x592x640 | 10 | F9 | 4 | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x592x640 | 5 | F9 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 18.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 4 | 16 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x520 | 3 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT T1.003 | 19.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x287x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x287x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.1 přívod | 592x592x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x592x640 | 5 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 592x287x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x287x640 | 5 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 19.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x520 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x287x520 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x287x520 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT VS6 | 20.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.1 přívod | 592x592x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x592x640 | 5 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 20.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x520 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT VS7 | 22.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x592x640 | 10 | F9 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 22.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT T2.004 | 23.1 přívod | 592x592x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x287x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 23.1 přívod | 592x592x640 | 10 | F9 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 592x287x640 | 10 | F9 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 23.1 odtah | 592x592x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 592x287x520 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT VS3 | 27 přívod | 592x287x520 | 10 | F7 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
| 27 odtah | 592x287x520 | 6 | F5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
strojovna VZT VS3 | 28 | 490x490x360 | 5 | M5 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 490x490x520 | 8 | F7 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
| 28 | 490x490x520 | 5 | M5 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
| 28 | 490x490x50 | tkaninový | G4 | 8 | 32 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT VS 4 | 29 přívod | 592x592x520 | 10 | F7 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x520 | 5 | F7 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
| 29 odtah | 592x592x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 varna | 592x592x48 | deskový PZ | G4 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 287x592x48 | deskový PZ | G4 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT VS 7 | 30 přívod | 792x392x640 | 12 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 30 odtah | 792x392x360 | 8 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 390x790x48 | deskový PZ | G4 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT T1.003 | 34 přívod | 592x592x610 | 10 | F7 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 592x287x610 | 10 | F7 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 34 odtah | 592x592x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 592x287x360 | 6 | M5 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 287x592x48 | deskový PZ | G4 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 592x592x48 | deskový PZ | G4 | 2 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT VS8 | 40 přívod | 592x592x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 40 odtah | 592x592x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | 610x610x292 |  | H13 | 1 | 4 | 3200m3/h 269Pa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT VS8 | 42 přívod | 592x592x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 42 odtah | 592x592x360 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 610x610x292 |  | H13 | 1 | 4 | 3200m3/h 275Pa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT VS8 | 43 přívod | 592x592x520 | 6 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 500mm
|  | 287x592x360 | 3 | M5 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 odtah | 592x592x640 | 10 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
|  | 287x592x640 | 5 | F9 | 1 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | připouští se rovněž délka kapsy 600mm
| 43 | 610x610x292 |  | H13 | 1 | 4 | 3200m3/h 275Pa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 350x610x292 |  | H13 | 1 | 4 | 1350m3/h 269Pa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
strojovna VZT VS8 | odvlhčovače | 255x585 FIRON | rouno | G4 | 6 | 24 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Cena za 1 rok plnění celkem |  |  |  |  | 381 | 1524 | [5 empty] | 0 | 0
Cena za 1 rok plnění zahrnující hepafiltry místností SO 001 a filtry jednotek VZT SO 001 | [11 empty] | 0 | 0
červeně označeny hepafiltry